|  |  |  | Betriebsanweisung gem. § 12 BetrSichV | Datum: | Verantwort-liche*r: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeitsbereich: |  | Kurzbezeichnung: Li-Ionen-Akkus | Unterschrift: |  |  |
|  | ARBEITSMITTEL / TÄTIGKEIT |  |  |  |  |  |
|  | Benutzung von Geräten mit Lithium-Ionen-Akkus geringer oder mittlerer Leistung (Sekundäre Lithiumbatterien) |  |  |  |  |  |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
|  |  | - Mechanische, thermische oder elektrische Belastungen (z. B. Stöße, Vibrationen, Hitze, Kälte, falsche Ladung, Kurzschluss der Pole) können eine Zerstörung (Explosion) des Li-Ionen-Akkus hervorrufen. Mögliche Folgen: - Brände - Austritt von Elektrolytflüssigkeit kann Reizungen und Verätzungen der Haut hervorrufen. - Im Brandfall austretende Inhaltsstoffe und Brandgase können zu Vergiftungen/Verätzungen sowie zur Bildung explosionsfähiger Gemische führen. - Hitze durch hohe Ströme beim Laden. - Plötzliches Bersten des Akkus bei Erwärmung und gleichzeitigem Versagen des Sicherheitsventils. |  |  |  |  |
|  | SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
|  |  | - Betriebsanleitung / Sicherheitsdatenblatt des Herstellers beachten. - Li-Ionen-Akkus geschützt vor Nässe und möglichst bei Raumtemperatur betreiben (= lagern, benutzen, laden). - Nur vom Hersteller zugelassene Ladegeräte benutzen. Akkus nicht tiefentladen, nicht überladen, nicht nach Betriebsschluss (nur kurzzeitig unbeaufsichtigt) laden. - Während des Ladevorgangs den Akku in eine feuerfeste Wanne oder auf eine feuerfeste Unterlage stellen. - Unbeaufsichtigter Betrieb von Li-Ionen-Akkus geringer Leistung (Li-Ionen-Batterie: ≤100Wh je Batterie; Quelle: VdS 3103:2019-06 (03)): Entweder baulich feuerbeständig getrennt oder räumlich getrennt mit einem Sicherheitsabstand von mind. 2,5 m zu anderen brennbaren Materialien, sofern keine automatische Löschanlage vorhanden ist. Beim unbeaufsichtigten Betrieb von Notebooks-, Laptops-, Mobiltelefonakkus kann von diesen Vorgaben abgewichen werden, sinngemäß sind sie aber zu berücksichtigen, insbes. beim Laden. - Betrieb Li-Ionen-Akkus mittlerer Leistung (Li-Ionen-Batterie: >100Wh je Batterie und ≤12kg brutto je Batterie; Quelle: VdS 3103:2019-06 (03)): Entweder baulich feuerbeständig getrennt oder räumlich getrennt mit einem Sicherheitsabstand von mind. 5 m zu anderen brennbaren Materialien. Lagerbereiche sind durch eine geeignete Brandmeldeanlage mit Aufschaltung auf eine ständig besetzte Stelle zu überwachen. - Li-Ionen-Akkus vor mechanischer Belastung (Stöße, Stürze, Vibrationen) schützen. - Die Pole von Li-Ionen-Akkus vor Kurzschluss schützen (Abdeckungen). - Li-Ionen-Akkus nicht dauerhaft hohen Temperaturen aussetzen, z. B. keiner Sonneneinstrahlung. - Li-Ionen-Akkus regelmäßig auf Beschädigungen kontrollieren. Bei Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruch-, Geräuschentwicklung oder Deformationen, den Akku umgehend an einen sicheren Aufbewahrungsort (z.B. feuerbeständigen Behälter) ablegen (Handling nur mit geeigneter Schutzausrüstung). |  |  |  |  |

|  | VERHALTEN BEI STÖRUNGEN / VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Störungen beim Ladevorgang: - Das Ladegerät bei Betriebsstörungen sofort abschalten. Defekte Akkus an einem brandsicheren Ort lagern. Geräte der Benutzung durch andere entziehen. - Festgestellte Mängel sofort der*dem Vorgesetzten melden. Beseitigen von ausgetretenen Flüssigkeiten (Elektrolyt): - Gefahrenbereich sofort verlassen; Dämpfe nicht einatmen; gute Belüftung sicherstellen. - Bei Entwicklung von Dämpfen sofort die Feuerwehr alarmieren, Tel.: 112. - Haut- und Augenkontakt vermeiden. - Freigesetztes Elektrolyt mit Universal-Bindemittel aufnehmen und luftdicht in einem Plastikbeutel verschließen. Dabei ist der Situation angepasste Schutzausrüstung zu verwenden (laugenbeständige Schutzhandschuhe, Gesichtsschutz, Schutzkleidung, Atemschutz). Belastetes Bindemittel als Sonderabfall entsorgen. Im Brandfall: - Feuerwehr alarmieren: Brandmeldeanlage betätigen und zusätzlich die Feuerwehr telefonisch informieren, Tel.: 112. - Anwesende Personen alarmieren und zum Verlassen des Gebäudes auffordern: Brandmeldeanlage betätigen oder Aufforderung durch Zuruf. - Außerhalb der entstehenden Dämpfe und Gase bleiben, Brandgase nicht einatmen. Bereich sofort verlassen. - Wenn gefahrlos möglich, Li-Ion-Akkus aus dem Umfeld eines Brandes entfernen. - Entstehungsbrände mit geeignetem Feuerlöscher löschen (Schaum- oder CO2 -Löscher). - Löschen brennender Akkus oder größerer Brände nur durch die Feuerwehr. |  |
|  | VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE |  |  |  |
|  |  | - Ggf. Ladegerät abschalten (ggf. Not-Aus betätigen) und unter Beachtung des Eigenschutzes möglichst die elektrischen Verbindungen trennen. - Verletzte/hilflose Personen unter Beachtung des Eigenschutzes aus dem Gefahrenbereich bringen und Erste-Hilfe leisten. Ersthelfer*in rufen. Rettungswagen anfordern, Tel.: 112. - Nach Haut- oder Augenkontakt betroffene Stellen mehrere Minuten mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt immer Rettungswagen anfordern, bei Hautkontakt in Abhängigkeit von der Verletzungsschwere. - Nach Kleidungskontakt verunreinigte Kleidung sofort wechseln. - Nach Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen, kein Erbrechen herbeiführen, Rettungswagen anfordern. - Nach Einatmen von Dämpfen/ Rauch/ Gasen Raum sofort verlassen, Frischluft atmen, je nach Schwere der Verletzungen Rettungswagen anfordern oder Arzt aufsuchen. - Vorgesetze*n immer über Unfälle und Störungen informieren. Unfälle und Verletzungen immer im Verbandbuch eintragen. |  |  |
|  | INSTANDHALTUNG / UMWELTSCHUTZ |  |  |  |
|  | A | - Reparaturen, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur durch befähigte Personen durchführen lassen (z. B. Technisches Gebäudemanagement, Hersteller). - Sich für die Entsorgung von Akkus/ Bindemittel mit Elektrolyt an das Gebäudemanagement wenden, Tel.: 1050. Akkus/ Bindemittel niemals im Hausmüll entsorgen. - Defekte Li-Ionen-Akkus in feuerbeständigen Behältern lagern und so rasch wie möglich entsorgen. |  |  |